Памятка по электробезопасности при подготовке и проведению

мероприятий по празднованию Рождества Христова и Нового 2016г.

Уважаемые жители Славгородского района. Подходит к завершению 2015год..  Приближаются мероприятия по празднованию   Рождества  Христова  и  Нового  2016 года. В целях соблюдения требований правил электробезопасности и пожарной безопасности при проведении новогодних елок и  праздничных ярмарок во избежание чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработать и реализовать проектные решения по электроснабжению электроустановок (электроприемников) в местах проведения праздничных мероприятий, определив проектами необходимое количество и расположение стационарных точек подключения с прокладкой стационарных линий электропередач и оборудованием точек подключения с требуемой степенью защиты оболочек и необходимыми коммутационными и защитными аппаратами в строгом соответствии с требованиями ТНПА.

- Розетки для включения торгового, сценического оборудования, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения  номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА (п.4.3.18.5. ТКп 339-2011 (02230).

- Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода и 6м в местах проезда транспорта. Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть занулены и заземлены. Запрещается подвешивать на питающие провода новогодние игрушки. украшения и другие атрибуты праздничных мероприятий. При использовании ламп накаливания предусмотреть меры пожарной безопасности. Ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением изоляции равноценной основной. Все вышеуказанные требования должны быть отражены в проектах электроснабжения наряду с другими мерами электробезопасности.

- Назначить ответственных лиц, специально подготовленный электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж, подключение к сети электроснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок (электроприеников) во время проведения новогодних мероприятий с выполнением организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках в соответствии  требованиями ТНПА.

- Для организации эксплуатации переносных электроприемников в соответствии с требованиями п.п.6.5.10 и 6.5.11 ТКП 181-2009;

- руководителям назначить распоряжением ответственных работников, имеющих группу по электробезопаности не ниже 111;

- ответственным работникам организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том чиле гирлянд, удлинителей, иллюминации, светотехнического оборудования и т. п.) в «Журналах регистрации, инвентарного учета, периодической проверки переносных  электроприемников и вспомогательного оборудования к ним» (далее-Журнал), своевременную подготовку, ремонт и проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных)  электроприемников с регистрацией в Журналах.

6.  Использовать  для  иллюминации  ёлок  и  залов  гирлянды  электри-

ческих  лампочек  заводского  изготовления  с  напряжением  питания  не  выше  25  вольт . В  противном  случае  высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5м,  ёлка  должна  быть  ограждена  для  предотвращения  проникновения  в  зону  установки  ёлки  детей и взрослых. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220В требуется проводить через устройство защитного отключения.

7.Подключение  электрифицированного  оборудования  ёлок  производить, после осмотра и допуска инспектором Энергонадзора при предъявлении проекта, исполнительной документации по выполненным электромонтажным работам, документации по проведению ЭФИ,  также документации, подтверждающей наличие соответствующего электротехнического персонала для эксплуатации электроустановок.

Во время подготовки и проведения новогодних мероприятий необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, гирлянд, рекламного освещения в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

.

Начальник Славгородской РИ «Энергонадзор»                    В.П.Даниленко.