УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства энергетики Республики Беларусь и

Министерства жилищно-коммунального хозяйства

Республики Беларусь

30 июня 2003г. № 25/20

## ПРАВИЛА

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИИ И

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.    Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь (далее – Правила) устанавливают единый порядок подготовки и проведения осенне-зимнего периода для энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Республики Беларусь.

2.    Настоящие Правила обязательны для энергоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и органов государственного энергетического надзора, в части осуществления контроля за их выполнением.

ГЛАВА 2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.    Термины, применяемые в настоящих Правилах означают следующее:

осенне-зимний период (далее – ОЗП) – промежуток времени, в течение которого осуществляется комплекс мероприятий, обеспечивающих включение систем теплоснабжения, прохождение и завершение отопительного сезона, обеспечение отпуска тепловой энергии потребителям;

энергоснабжающая организация – юридическое лицо, имеющее в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) совокупность взаимосвязанных теплоисточников и тепловых сетей, осуществляющее на договорной основе снабжение потребителей тепловой энергией;

органы государственного надзора и контроля:

органы государственного энергетического надзора Республики Беларусь (далее – органы Госэнергонадзора) – управление государственного энергетического надзора Белорусского государственного энергетического концерна (далее – концерн «Белэнерго») и предприятия «Энергонадзор» республиканских унитарных предприятий электроэнергетики (далее – РУП-облэнерго);

органы государственного технического надзора и надзора в области промышленной безопасности – Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Проматомнадзор) и его структурные подразделения;

органы государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов – Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комэнергоэффективности), областные и Минское городское управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;

потребитель тепловой энергии – юридическое лицо, система теплопотребления которого присоединена к сетям энергоснабжающей организации;

оптовые потребители-перепродавцы – специализированные организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) тепловые сети и эксплуатирующие их, и осуществляющие оптовую закупку и перепродажу полученной от энергоснабжающей организации тепловой энергии потребителям, не состоящим в договорных отношениях с энергоснабжающей организацией;

граница балансовой принадлежности – линия раздела тепловой сети между энергоснабжающей организацией и абонентом, зафиксированная двусторонним актом в зависимости от права собственности на указанную тепловую сеть;

система теплоснабжения – совокупность взаимосвязанных теплоисточника, систем теплопотребления и тепловых сетей;

теплоисточник – энергоустановка или комплекс энергоустановок, предназначенные для производства тепловой энергии;

тепловая сеть – совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии;

распределительная (внутриквартальная) тепловая сеть – тепловая сеть от магистральной тепловой сети до ответвления к отдельным зданиям и сооружениям, ответвления к отдельным зданиям – тепловая сеть от распределительной или магистральной тепловой сети до теплового ввода потребителя тепловой энергии;

центральный тепловой пункт (далее – ЦТП) – комплекс оборудования, осуществляющего подготовку теплоносителя, контроль за его параметрами, централизованный учет, регулирование отпуска тепла, сооружаемый на вводах тепловых сетей в квартал, к потребителю и предназначенный для обслуживания двух и более зданий;

тепловой пункт (далее – ТП) – комплекс трубопроводов, запорной арматуры, измерительных приборов, обеспечивающий присоединение внутридомовых систем теплоснабжения к внешним тепловым сетям;

индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП) – тепловой узел, предназначенный для распределения теплоносителя по видам теплового потребления;

узел учета – комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя;

внутридомовые системы теплоснабжения – совокупность взаимосвязанных технических элементов и устройств, предназначенных для передачи в помещения требуемого количества тепловой энергии для поддержания внутренней температуры воздуха в помещении;

эксплуатация – использование, техническое обслуживание, ремонт, испытание и наладка теплоиспользующих установок и тепловых сетей;

жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

РАЗДЕЛ II

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

4.    Энергоснабжающие организации на основе анализа функционирования в предыдущий ОЗП систем теплоснабжения и тепловых сетей разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к новому ОЗП с учетом предписаний органов государственного надзора и контроля в соответствии с приказами соответствующих республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.

5.    В период подготовки к ОЗП энергоснабжающие организации обязаны:

провести работы на теплоисточниках, магистральных тепловых сетях, насосных и ЦТП (по балансовой принадлежности) по профилактике, ремонту и замене оборудования, трубопроводов, систем регулирования и учета тепловой энергии, по поверке систем или приборов коммерческого учета;

создать необходимый запас материальных ресурсов, укомплектовать ремонтные подразделения необходимыми машинами и механизмами;

провести работы по профилактике и ремонту внешних и внутренних газо-, водо- и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения;

провести промывки, испытания и наладочные работы на оборудовании теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;

уточнить у потребителей тепловой энергии тепловые нагрузки, выполнить перерасчет гидравлического режима (при необходимости), провести контроль установки расчетных сопел и диафрагм на трубопроводах тепловых сетей у потребителей тепловой энергии;

провести ревизию запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке рабочие программы по проведению испытаний тепловых сетей на гидравлическую плотность в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов;

провести инвентаризацию заключенных договоров на снабжение тепловой энергией с потребителями;

проверить в установленном порядке надежность электро-, газо- и водообеспечения объектов теплоснабжения;

заключить (продлить) договоры на  газо- и водоснабжение с соответствующими организациями.

6.    Энергоснабжающие организации за 15 дней до начала работ на оборудовании теплоисточников и (или) тепловых сетей согласовывают строительным и ремонтным организациям графики производства работ. Если технологический цикл этих работ требует больше времени, чем предусмотренный период отключения горячего водоснабжения, в плане организации работ должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие обеспечить потребителей горячим водоснабжением.

7.    Энергоснабжающие организации в срок до 1 марта текущего года представляют в местные исполнительные и распорядительные органы на согласование планы-графики  отключения теплоисточников и тепловых сетей для испытаний, ремонта и наладки.

8.    Согласованные планы-графики отключения теплоисточников и тепловых сетей энергоснабжающие организации в срок до 15 апреля текущего года доводят до сведения руководителей следующих организаций:

потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям и заключившим договор с энергоснабжающей организацией;

оптовых потребителей-перепродавцов, которые самостоятельно доводят до сведения своих потребителей планы-графики отключения систем теплоснабжения;

строительных, ремонтных и наладочных организаций, с которыми заключены договоры на проведение работ на теплоисточниках и тепловых сетях;

строительных (монтажных) организаций, выполняющих строительство новых объектов, зданий или сооружений, присоединение которых выполняется к находящимся в эксплуатации тепловым сетям;

и других заинтересованных организаций.

9.    Строительные и ремонтные организации совместно с энергоснабжающими организациями в срок до 15 марта текущего года составляют и согласовывают в местных исполнительных и распорядительных органах графики присоединения новых потребителей к действующим (находящимся в эксплуатации) тепловым сетям в соответствии с планами-графиками отключений тепловых сетей.

Весь комплекс пуско-наладочных работ на вновь вводимых магистральных и внутриквартальных сетях должен быть выполнен строительными и наладочными организациями до начала ОЗП.

10.    Работы по подготовке теплоисточников к ОЗП должны быть завершены:

для обеспечения работы систем горячего водоснабжения – в сроки в соответствии с согласованными с местными исполнительными и распорядительными органами планами-графиками отключения теплоисточников  и тепловых сетей;

для обеспечения работы систем отопления  –  к 1 октября текущего года.

11.    К 1 октября текущего года должны быть закончены все работы на оборудовании теплоисточников и тепловых сетей, устранены все нарушения и дефекты, выявленные в период подготовки к ОЗП.

ГЛАВА 4

ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

12.    Готовность теплоисточников к работе в ОЗП определяется в целях оценки возможности надежного производства и передачи тепловой энергии потребителям, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих устойчивость работы теплоисточников в условиях прохождения ОЗП при пониженной температуре воздуха.

13.    Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат теплоисточники концерна «Белэнерго», подчиненного Министерству энергетики Республики Беларусь (далее – теплоисточники концерна «Белэнерго»), Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (далее – Минжилкомхоз), других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также теплоисточников юридических лиц негосударственной формы собственности.

14.    Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП должна проводиться специальной комиссией, назначаемой в порядке, установленном вышестоящей организацией, не позднее 15 сентября текущего года:

14.1.	теплоисточников концерна «Белэнерго» – приказом РУП-облэнерго, в порядке, установленным Положением об оценке готовности энергопредприятий к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством энергетики Республики Беларусь 23 августа 1994г.;

14.2.	теплоисточников Минжилкомхоза – приказом областных управлений жилищно-коммунального хозяйства;

14.3.	теплоисточников  других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь –  в порядке, установленном приказом соответствующего республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь;

14.4.	теплоисточников, находящихся в ведении юридических лиц негосударственной формы собственности – в порядке, установленном местными исполнительными и распорядительными органами.

15.    Состав комиссий, указанных в пункте 14 настоящих Правил, определяется распорядительными документами соответствующих республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов. В состав комиссий в обязательном порядке включаются руководители проверяемых теплоисточников и представители органов Госэнергонадзора, для теплоисточников концерна «Белэнерго» – представитель инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей.

16.    Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП должна быть произведена не позднее 15 октября текущего года.

17.    Готовность теплоисточников к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется «Актом проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период ___/___ года»  по форме  согласно приложению 1.

Акт регистрируется в органе Госэнергонадзора и является неотъемлемой частью Паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП, по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

Первый экземпляр акта должен храниться у руководства теплоисточника, второй – в органе Госэнергонадзора, третий – в организации, назначившей комиссию.

Оформляет и выдает акт организация, назначившая комиссию.

18.    Теплоисточник имеет право на получение акта готовности к работе в ОЗП при полном и своевременном (до 15 октября)  выполнении следующих условий:

обеспечение готовности к несению заданной тепловой мощности с указанием максимума тепловой мощности;

выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам, оформленных соответствующими актами;

отсутствие к 15 октября текущего года длительных (более 30 суток) внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, если они могут привести к ограничению теплоснабжения потребителей в ОЗП;

обеспечение готовности тепловых сетей и теплоисточников к выполнению температурных графиков при всех диапазонах температур ОЗП в данной местности;

обеспечение запасов топлива в количестве, обеспечивающем надежную работу теплоисточников;

наличие графиков перевода теплоисточников на резервные виды топлива в дни значительных похолоданий или при сокращении поставок газа в республику;

выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

выполнение плановых объемов ремонта и диагностики тепловых сетей;

наличие программы и графиков ограничения и отключения потребителей при дефиците топлива или возможных аварийных ситуаций;

наличие положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях;

обеспечение нормального водного режима для работы тепломеханического оборудования;

наличие устройств защиты и средств автоматики;

выполнение требований взрыво- и пожаробезопасности кабельного и топливного хозяйств;

соответствие установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд;

выполнение планов проверки устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики;

выполнение мероприятий по актам-предписаниям государственных органов надзора и контроля; для теплоисточников концерна «Белэнерго» – инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

19.    На основании акта готовности к работе в ОЗП теплоисточнику в период до 15 октября текущего года выдается «Паспорт готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период 200_/200_ года» по форме согласно приложению 2. Не допускается выдача паспорта готовности после 15 октября текущего года.

Оформляет и выдает паспорт готовности организация, назначившая комиссию.

Паспорт готовности регистрируется в органе Госэнергонадзора, по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций концерна «Белэнерго» и только при наличии акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП, при этом степень готовности определяется в соответствии с Методическими указаниями по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона, утвержденных Главным техническим управлением и Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства энергетики и электрификации СССР 31 июля 1987г.

1-й экземпляр паспорта (и акт) хранится у руководителя теплоисточника.

2-й экземпляр паспорта (и акт) хранится в органе Госэнергонадзора; по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

3-й экземпляр паспорта (и акт) хранится в организации, назначившей комиссию.

20.    При невыполнении теплоисточником до 15 октября текущего года условий, установленных пунктом 18 настоящих Правил, оформляется «Заключение о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период __/__ года» по форме согласно приложению 3, в котором перечисляются недостатки, препятствующие получению паспорта готовности к работе в ОЗП. Заключение регистрируется в органе Госэнергонадзора, по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

21.    Теплоисточники, не получившие до 15 октября текущего года паспорт готовности к работе в ОЗП, продолжают свою подготовку и выполнение необходимых мероприятий, предъявляя комиссии готовность к повторной проверке после устранения недостатков, изложенных в заключении. В случае выполнения всех необходимых условий готовности после 15 октября текущего года производится повторное оформление акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП.  Акт регистрируются в органе Госэнергонадзора,  по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

22.    Контроль за организацией работ по подготовке и проведению ОЗП осуществляется:

22.1.	теплоисточников концерна «Белэнерго» – РУП-облэнерго;

22.2.	теплоисточников Минжилкомхоза – областными управлениями жилищно-коммунального хозяйства;

22.3.	теплоисточников других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь – соответствующими республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь;

22.4. теплоисточников, находящихся в ведении юридических лиц негосударственной формы собственности – местными исполнительными и распорядительными органами.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

23.    Потребители тепловой энергии на основе анализа функционирования в предыдущий ОЗП систем теплоснабжения и тепловых сетей разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к новому ОЗП с учетом предписаний органов Госэнергонадзора.

24.    В период подготовки к ОЗП потребители тепловой энергии обязаны:

провести работы по профилактике, ремонту, замене оборудования, теплоиспользующих установок, трубопроводов тепловых сетей, ЦТП, ИТП, ТП, внутренних систем теплоснабжения зданий, а также работы по энергосбережению;

провести работы по профилактике и ремонту внутренних и подводящих газо-, водо- и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения, приборов учета и регулирования тепловой энергии, в том числе по своевременной поверке приборов учета;

произвести уточнение нагрузок, установку расчетных сопел и диафрагм на трубопроводах тепловых сетей;

провести проверку оперативных и исполнительных схем теплоснабжения, уточнить планы по взаимодействию с оперативными службами энергоснабжающих организаций в случае аварийных ситуаций;

изучить варианты аварийных ситуаций и разработать планы по их ликвидации с указанием необходимого для этого персонала, материалов и оборудования;

определить конкретные организации, которые необходимо привлекать к работам по устранению возможных аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и ликвидации их последствий, с указанием ответственных лиц, необходимой техники, материальных и трудовых ресурсов;

составить (скорректировать) перечень и создать (восполнить) аварийный запас оборудования, материалов из расчета объема эксплуатируемого оборудования.

ГЛАВА 6

ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

25.    Готовность потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП определяется с целью оценки возможности надежной работы систем теплоснабжения, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих надежность работы потребителя в условиях пониженных температур воздуха в зимний период.

26.    Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат потребители тепловой энергии всех форм собственности и подчиненности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

27.    Проверка надежности систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП должна проводиться специальной комиссией, назначаемой в порядке, устанавливаемом вышестоящей организацией не позднее 1 октября текущего года:

27.1. потребителей тепловой энергии, подчиненных республиканскому органу государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь –  в порядке, установленном приказом республиканского органа государственного управления, иной государственной организации, подчиненной  Правительству Республики Беларусь.

27.2. потребителей, находящихся в ведении юридических лиц негосударственной формы собственности – в порядке, установленном местными исполнительными и распорядительными органами.

28.    Состав комиссий, указанных в пункте 27 настоящих Правил определяется распорядительными документами соответствующих республиканских органов государственного управлении, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов.

В состав комиссий обязательно включаются руководители проверяемых организаций – потребителей тепловой энергии, представители органов Госэнергонадзора и энергоснабжающей организации; по оборудованию, подконтрольному Проматомнадзору – представитель Проматомнадзора.

29.    Проверка готовности систем теплоснабжения потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее  15 октября текущего года.

30.    Готовность систем теплоснабжения потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется «Актом проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период __/__ года» по форме согласно приложению 4.

Акт регистрируется в органе Госэнергонадзора и является неотъемлемой частью Паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП.

Первый экземпляр акта должен храниться у потребителя тепловой энергии, второй – в органе Госэнергонадзора, третий – в организации, назначившей комиссию.

31.    Потребитель тепловой энергии имеет право на получение акта готовности к работе в ОЗП при полном и своевременном (до 1 октября текущего года) выполнении следующих условий:

обеспечение готовности к приему тепловой энергии;

выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного тепломеханического оборудования в необходимых объемах и по качеству, соответствующему установленным требованиям, и оформленных актами приемки;

обеспечение готовности теплоиспользующих установок и тепловых сетей к выполнению температурных графиков при всех диапазонах температур наружного воздуха в данной местности;

окончание всех ремонтных работ на системах теплоснабжения, работ по утеплению зданий и помещений;

выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей с составлением соответствующих актов, в порядке, предусмотренном техническими нормативными правовыми актами;

выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, элеваторных узлов, систем вентиляции с составлением соответствующих актов в порядке, предусмотренном техническими нормативными правовыми актами, с участием энергоснабжающей организации;

выполнение проверки технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;

наличие поверенных приборов учета и исправных систем регулирования потребления тепловой энергии;

выполнение актов-предписаний органов Госэнергонадзора, Проматомнадзора в части обеспечения надежности теплоснабжения;

других требований, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами.

32.    На основании акта проверки готовности к работе в ОЗП потребителю тепловой энергии до 15 октября текущего года выдается «Паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2000_/200_ года» по форме согласно приложению 5. Паспорт готовности заверяется печатью организации-потребителя и органа Госэнергонадзора и действителен только при наличии «Акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период __/__».

Не допускается выдача паспорта готовности после 15 октября текущего года. Паспорт готовности регистрируется в органе Госэнергонадзора только при наличии акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП и один экземпляр передается энергоснабжающей организации.

1-й экземпляр паспорта (и акт) хранится у потребителя.

2-й экземпляр паспорта (и акт) хранится в органе Госэнергонадзора.

3-й экземпляр паспорта (и акт) хранится в организации, назначившей комиссию.

Один экземпляр паспорта (и акта) передается в энергоснабжающую организацию.

33.    При невыполнении условий, установленных пунктом 31 настоящих Правил, оформляется «Заключение о невыполнении условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период __/__ года» по форме согласно приложению 6, в котором перечисляются недостатки, препятствующие получению паспорта готовности к работе в ОЗП. Заключение регистрируется в органе Госэнергонадзора.

34.    Потребители тепловой энергии, не получившие до 15 октября паспорт готовности к работе в ОЗП, продолжают свою подготовку и выполнение необходимых мероприятий, предъявляя готовность к повторной проверке после устранения недостатков, изложенных в заключении.

При выполнении всех необходимых условий готовности после 15 октября текущего года производится повторное оформление акта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП без выдачи паспорта готовности с регистрацией акта в органе Госэнергонадзора.

35.    Контроль за организацией и выполнением работ по подготовке и проведению ОЗП потребителями осуществляется соответствующими республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, органами Госэнергонадзора.

ГЛАВА 7

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ  И ПРИЕМКИ ГОТОВНОСТИ  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

36.    Порядок подготовки и приемки жилищного фонда к работе в ОЗП установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2003г. №45 «О мерах по повышению эффективности эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунального и социально-культурного назначения и защите прав потребителей коммунальных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003г., №9, 5/11814), в соответствии с которым, организации по эксплуатации жилищного фонда, до 15 февраля текущего года создают комиссии по контролю за ходом подготовки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период систем теплоснабжения. Комиссии производят осмотр жилых зданий для анализа и выявления дефектов строительных конструкций зданий, отклонений работы систем теплоснабжения от параметров, установленных во время прохождения предыдущего ОЗП. Для подготовки к ОЗП составляются планы работ, где предусматривается подготовка необходимой проектной документации, заключение договоров с подрядными строительными и наладочными организациями, а также определяются необходимые объемы, источники финансирования и их материально-техническое обеспечение.

37.    Организации по эксплуатации жилищного фонда при подготовке ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения к работе в ОЗП обязаны:

разработать, утвердить  в вышестоящей организации и согласовать до 10 марта текущего года с местными исполнительными и распорядительными органами планы- графики ремонта и испытания оборудования, тепловых сетей на текущий период, с учетом дефектов, выявленных при прохождении предыдущего отопительного периода и при проведении плановых контрольных вскрытий (шурфовок) тепловых сетей подземной прокладки;

создать необходимый запас материалов и рассчитать потребности в трудовых ресурсах для своевременного и качественного проведения  ремонта оборудования;

выполнить работы по профилактике и ремонту оборудования и внутриквартальных тепловых сетей, находящихся на их балансе, внутридомовых систем теплоснабжения;

согласовать с энергоснабжающими организациями и утвердить в установленном порядке рабочие программы по проведению испытаний на гидравлическую  плотность внутридомовых систем отопления, горячего водоснабжения и тепловых узлов;

выполнить промывку водоподогревателей горячего водоснабжения и промывку внутридомовых систем отопления с оформлением актов установленной формы в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов;

произвести гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения, элеваторных узлов, водоподогревателей горячего водоснабжения с оформлением актов установленной формы в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов;

произвести ревизию запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, восстановить нарушенные изоляционные покрытия на трубопроводах и другом оборудовании систем теплоснабжения и горячего водоснабжения;

произвести замену или ремонт и наладку автоматики регулирования расхода и температуры на водоподогревателях горячего водоснабжения;

укомплектовать тепловые пункты и узлы учета тепловой энергии прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и исправными системами регулирования потребления тепловой энергии;

установить расчетные дросселирующие устройства (под контролем и по согласованию с представителем энергоснабжающей организации) с обязательной установкой пломб энергоснабжающей организации и составлением акта;

привести в порядок помещения и строительные конструкции ЦТП, ИТП, ТП, обеспечить их надежными запирающими устройствами;

утеплить оконные и дверные проемы мест общего пользования, а также лестничные клетки, чердаки, подвальные помещения, технические подполья, восстановить нарушенное остекление в местах общего пользования жилых домов.

38.    Внутридомовые системы отопления жилых домов должны быть заполнены сетевой химочищенной водой до 15 сентября текущего года. Заполнение внутридомовых сетей производится по графику, составленному энергоснабжающей организацией.  Заполнение внутридомовых систем отопления химочищенной водой потребитель оформляет актом установленной формы в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов. О завершении заполнения внутридомовых систем отопления потребитель извещает энергоснабжающую организацию и организацию, эксплуатирующую тепловые сети.

39.    В графиках отключения внутридомовых систем теплоснабжения должен предусматриваться перерыв в подаче горячей воды для населения не более 30 дней. Перерыв на больший срок или повторное отключение, связанное с проведением большого объема ремонтных (строительных) работ, дополнительно согласовывается в местных исполнительных и распорядительных органах. Планы-графики должны предусматривать (при наличии технической возможности) подключение потребителей тепловой энергии к другим теплоисточникам для обеспечения горячего водоснабжения в период ремонта их основного теплоисточника.

40.    Приемка после ремонта, ревизии, испытаний, промывки и наладки оборудования тепловых сетей, ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения жилых  зданий производится комиссией с участием энергоснабжающей организации и с оформлением соответствующего акта.

41.    Готовность жилищного фонда к эксплуатации в ОЗП проверяется комиссией в сроки, определяемые приказом Минжилкомхоза о проведении осеннего смотра, а также приказами (распоряжениями) соответствующих республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, организации которых имеют на своем балансе жилищный фонд, в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

42.    Оформление и выдача паспорта готовности жилищного фонда к работе в ОЗП осуществляется в порядке, предусмотренном главой 6 настоящих Правил, с составлением акта по каждому жилому дому.

43.    Контроль за организацией работ по подготовке и проведению ОЗП жилищного фонда, находящегося в ведении:

43.1.	Минжилкомхоза – осуществляется управлениями жилищно-коммунального хозяйства областных исполнительных комитетов;

43.2.	других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь – осуществляется соответствующими республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь;

43.3. юридических лиц негосударственной формы собственности – осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами.

раздел iii

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

ГЛАВА 8

порядок включения систем теплоснабжения с началом

оСЕННЕ-ЗИМНЕГО периода

44.    Решения о сроках начала ОЗП принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами только по согласованию с Минжилкомхозом  в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Беларусь от 29 октября 1996г. №1015р «Об упорядочении сроков начала и завершения отопительного сезона».

45.    Определение сроков включения отопления должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология» и основываться на данных о среднемесячных температурах наружного воздуха по областям республики, а также на основании прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Гидрометеоцентр).

46.    Включение систем отопления объектов согласно СНБ 2.04.01-97 «Строительная теплотехника» производиться в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:

детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, учебных учреждений, учреждений социального обеспечения, музеев – при среднесуточной температуре в течение 5 суток  +10°С и ниже;

жилищного фонда, общежитий, гостиниц – при среднесуточной температуре в течение 5 суток +8°С и ниже;

общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов – по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности и/или акта готовности к работе в ОЗП указанных объектов к приему тепловой энергии, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после включения отопления жилых домов.

47.    Энергоснабжающие организации до 15 сентября текущего года утверждают в местных исполнительных и распорядительных органах графики включения отопления с началом ОЗП и представляют их потребителям тепловой энергии, жилищно-эксплуатационным организациям.

48.    Графики включения отопления с началом ОЗП составляются согласно следующей очередности подключения потребителей тепловой энергии:

1-я очередь - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения и музеи;

2-я очередь - жилые дома, гостиницы, общежития, учебные заведения;

3-я очередь - общественные и административные здания;

4-я очередь - промышленные предприятия и прочие организации.

49.    Включение систем теплоснабжения каждого потребителя производится согласно графику энергоснабжающей организации при наличии паспорта и/или акта готовности к работе в ОЗП, зарегистрированного в органе Госэнергонадзора.

50.    Эксплуатирующие организации под контролем энергоснабжающей организации производят подключение и регулировку сетей, ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплоснабжения, в соответствии с договором и актом балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, устанавливающим границу раздела в системе теплоснабжения.

51.    Одновременно с включением систем теплоснабжения потребителей энергоснабжающая организация обеспечивает требуемую циркуляцию и с ростом присоединяемых нагрузок подключает теплофикационное оборудование теплоисточников и насосные станции тепловых сетей. После включения всех потребителей тепловой энергии к данному теплоисточнику энергоснабжающей организацией задается гидравлический режим работы теплофикационного оборудования, а также производится отпуск тепловой энергии в соответствии с утвержденным температурным графиком.

ГЛАВА 9

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

52.    В целях оперативного взаимодействия персонала энергоснабжающих организаций, входящих в состав концерна «Белэнерго» и Минжилкомхоза, других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, с потребителями тепловой энергии в период прохождения ОЗП, руководителям вышеуказанных организаций до 1 октября текущего года необходимо пересмотреть и утвердить в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах совместные положения или инструкции по согласованным действиям персонала в обычных и аварийных условиях.

53.    В период прохождения ОЗП энергоснабжающие организации обязаны:

обеспечить гидравлические и температурные параметры у потребителей тепловой энергии на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей;

обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования теплоисточников и тепловых сетей;

оперативно производить ликвидацию возникающих аварийных ситуаций на оборудовании теплоисточников, тепловых сетях, внешних и внутренних трубопроводах газо- и водоснабжения, электроснабжения;

при длительном отключении (ограничении) теплоснабжения из-за аварии на теплоисточнике или внешних тепловых сетях оповещать потребителя во избежание размораживания систем теплоснабжения.

54.    В течение 10 суток после включения всех потребителей тепловой энергии потребители производят проверку работы оборудования и первичную его регулировку (сопла, шайбы, регуляторы) под контролем энергоснабжающей организации. Потребители тепловой энергии в этот период проверяют прогрев стояков и приборов отопления. Выявленные нарушения устраняются под контролем энергоснабжающей организации.

55.    При устойчивых среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -150С потребители тепловой энергии должны организовать круглосуточное дежурство ответственных работников эксплуатационных служб и обеспечить их связь с дежурным персоналом энергоснабжающих организаций (диспетчерскими службами).

56.    В период прохождения ОЗП организации, имеющие на балансе жилищный фонд, обязаны:

обеспечить прием претензий от населения о нарушениях в работе систем теплоснабжения, не обеспечивающих  требуемую температуру в жилых помещениях;

проверить обоснованность претензии, принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений, при необходимости – с участием представителя энергоснабжающей организации;

при соответствии параметров теплоносителя утвержденному графику на ЦТП, ИТП и ТП принять меры по регулированию гидравлического режима по стоякам, этажам, с целью обеспечения требуемых температур в помещениях, температуры обратной сетевой воды, температуры и расхода на подогревателях горячего водоснабжения за счет качественной работы автоматики регулирования;

не допускать самовольных присоединений, снятия или рассверливания шайб, диафрагм и сопел, разбора (слива) сетевой воды из системы теплоснабжения, самовольного снятия пломб. Снятие пломб энергоснабжающей организации при подготовке или прохождении ОЗП производится только представителями энергоснабжающей организации;

обеспечить круглосуточный доступ персонала энергоснабжающей организации на тепловые пункты, к трубопроводам в подвалах для контроля режимов теплоснабжения;

оповещать население о причинах и сроках отключения систем теплоснабжения;

при длительном отключении (ограничении) теплоснабжения из-за аварии на теплоисточнике или внешних тепловых сетях, обеспечить в организациях дежурство персонала для контроля за состоянием внутренних систем теплоснабжения и, во избежание размораживания внутридомовых систем теплоснабжения, по согласованию с энергоснабжающей организацией и местными исполнительными и распорядительными органами, в соответствии с установленными сроками, обеспечить опорожнение, а после ликвидации аварии – заполнение внутридомовых систем теплоснабжения по согласованию с энергоснабжающей организацией.

57.    Контроль за выполнением согласованных действий персонала в обычных и аварийных условиях возлагается на руководителей подразделений концерна «Белэнерго», областных (городских) жилищно-коммунальных организаций, соответствующих организаций республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь.

58.    Взаимодействие руководителей Минэнерго с руководителями Минжилкомхоза по вопросам подготовки и прохождения ОЗП, при ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения осуществляется  через диспетчерские службы в порядке, предусмотренном соответствующими положениями;  с руководителями других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь – через их соответствующие службы; с руководителями юридических лиц негосударственной формы собственности – через местные исполнительные и распорядительные органы на территории которых находятся объекты энергоснабжения.

59.     До окончания ОЗП при устойчивых плюсовых температурах наружного воздуха энергоснабжающая организация выполняет испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя и тепловые потери по разработанным программам с оформлением акта установленной формы в порядке, предусмотренном техническими нормативными правовыми актами.

ГЛАВА 10

ПОРЯДОК  ЗАВЕРШЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

60.    Решение о сроках завершения ОЗП принимается исполнительными и распорядительными органами по согласованию с Минжилкомхозом, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд составляет +8 0С и выше.

61.    Организации по эксплуатации жилищного фонда доводят до сведения населения о принятом решении об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых узлах систем отопления зданий.

62.    Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в соответствии с законодательством в следующей последовательности:

1-я очередь - общественные, административные здания,  промышленные предприятия и прочие объекты;

2-я очередь – жилищный фонд, общежития, гостиницы;

3-я очередь - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи.

Местные исполнительные и распорядительные органы могут принять решение об отключении систем отопления для отдельных потребителей тепловой энергии до выхода распоряжения об окончании ОЗП.

63.    При невыполнении отключения отопительных систем в установленный срок вся ответственность возлагается на руководителей организаций – потребителей тепловой энергии. Системы отопления  потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.

64.    Теплоисточники после окончания ОЗП переводятся на летний режим работы, при этом тепловые нагрузки горячего водоснабжения передаются на наиболее экономичные котлоагрегаты или теплоисточник.

ГЛАВА 11

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА КОНТРОЛЯ ЗА ПОДГОТОВКОЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ И ОФОРМЛЕНИЕМ ИМИ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

65.    Органы Госэнергонадзора в соответствии с Положением о государственном энергетическом надзоре в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 10 января 1998г. №26 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998, №1, ст.21), при подготовке теплоисточников и потребителей тепловой энергии к ОЗП осуществляют государственный энергетический надзор за соблюдением ими технических нормативных правовых актов.

66.     Контроль за подготовкой теплоисточников и потребителей тепловой энергии к ОЗП осуществляется органами Госэнергонадзора в форме проверок с составлением акта проверки установленной формы и выдачей предписаний о выявленных нарушениях  с указанием сроков устранения нарушений.

Органы Госэнергонадзора участвуют в работе комиссий по проверке готовности теплоисточников (кроме теплоисточников концерна «Белэнерго», у которых проверка готовности осуществляется в соответствии с пунктами 14-21 настоящих Правил) и потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП. Готовность теплоисточников и потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП оформляется актом проверки готовности теплоисточника или потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП соответственно, на основании которого выдается паспорт готовности теплоисточника или потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП соответственно. Неготовность теплоисточника или потребителя тепловой энергии оформляется заключением о невыполнении условий готовности теплоисточника или потребителя к работе в ОЗП.

Порядок оформления и регистрации акта готовности теплоисточника к работе в ОЗП, паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП или заключения о невыполнении  условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП производится в соответствии с пунктами 18-22 настоящих Правил.

Порядок оформления и регистрации акта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП, паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП или заключения о невыполнении  условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП производится в соответствии с пунктами 30-34 настоящих Правил.

Органы Госэнергонадзора ведут учет и регистрацию подписанных паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП с приложенными актами проверки готовности, а также выданных теплоисточникам или потребителям заключений о невыполнении условий готовности к работе в ОЗП в журнале  установленной формы.

67.    При нарушении порядка выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП теплоисточника или потребителя тепловой энергии, установленного настоящими Правилами, паспорт готовности считается недействительным и не подлежит регистрации в органе Госэнергонадзора.

Приложение 1

к Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь

АКТ

проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

___/___ года

______________________                                                               «____»___________г.

(место составления акта)                                                                           (дата)

Комиссия, назначенная приказом     ____________________________________________

(организация, адрес)

от ______________ № ____, на основании  Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30 июня 2003г. №25/20  с______________ по ________________ провела проверку  ________________

________________________________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и  установила: ___________________________________________________________________

(указывается выполнение условий готовности теплоисточника __________________________________________________________________________________

к работе в   осенне-зимний период)

Вывод: теплоисточник подготовлен к работе в ОЗП и имеет право на получение Паспорта готовности.

Председатель комиссии ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Заместитель

председателя комиссии  ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Члены комиссии 	    ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил

Руководитель теплоисточника

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Акт регистрируется в органе Госэнергонадзора и является неотъемлемой частью Паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП, по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

Приложение 2

к Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь

ПАСПОРТ готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период 200___/200___ года выдан _____________________________________________________________________ (полное наименование теплоисточника, адрес) на основании Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30 июня 2003г. №25/20 и акта проверки готовности теплоисточника от ____________ 200 ___ г. Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период __/__ года в _______ экз. прилагается. Председатель комиссии ______________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) М.П. ________________________________________________________________________ Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора (по теплоисточникам концерна «Белэнерго» - в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго») _________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (наименование, адрес) «______» __________ 200__г. № ___ Руководитель органа Госэнергонадзора (по теплоисточникам концерна «Белэнерго» - инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго») _____________________________________________ ____________________ (должность, фамилия, инициалы) (подпись) М.П.

1. Паспорт готовности заверяется печатью теплоисточника и органа Госэнергонадзора и действителен только при наличии «Акта проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период __/__ года». 2. 1-ый экземпляр паспорта (и акт) хранится у руководителя теплоисточника. 2-ой экземпляр паспорта (и акт) хранится в органе Госэнергонадзора; по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго». 3-ий экземпляр паспорта (и акт) хранится в организации, назначившей комиссию.

Приложение 3

к Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период _____/_____ года

от «____»______ 200___г.                                   ________________________________________

(руководителю теплоисточника, наименование, адрес)

________________________________________

(должность, фамилия, инициалы.)

Комиссия, назначенная приказом ______________________________________________

(полное наименование организации, адрес)

от ________ №____, на основании Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30 июня 2003г. №25/20 в период с ______________ по ______________ провела проверку ___________________________   ________________________________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и установила, что не выполнены следующие условия готовности  к работе в ОЗП __________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Вывод: теплоисточник не подготовлен к работе в ОЗП и не имеет права на получение Паспорта готовности.

Предписанные мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков:

| № | Содержание мероприятий со ссылкой на технический нормативный правовой акт | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Председатель комиссии ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Члены комиссии 	___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил

Руководитель теплоисточника

____________________                                ____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Заключение о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП регистрируется в органе Госэнергонадзора; по теплоисточникам концерна «Белэнерго» – в инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей концерна «Белэнерго».

Приложение 4

к Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь

АКТ

проверки готовности потребителя тепловой  энергии  к работе в осенне-зимний период  ___/___ года

______________________                                                             «____» ___________г.

(место составления акта)                                                                                                    (дата)

Комиссия, назначенная приказом     ____________________________________________

(организация, адрес)

от ______________ № ____, на основании  Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30 июня 2003г. №25/20 с_____________ по ____________ провела проверку __________________________ ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-потребителя энергии, адрес)

и  установила: ___________________________________________________________________

(указывается выполнение условий готовности организации-потребителя тепловой энергии  __________________________________________________________________________________

к  работе в осенне-зимний период)

Вывод: организация-потребитель тепловой энергии подготовлена к работе в ОЗП и имеет право на получение Паспорта готовности.

Председатель комиссии ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Заместитель

председателя комиссии  ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Члены комиссии 	   ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил

Руководитель организации-потребителя тепловой энергии

____________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Акт регистрируется в органе Госэнергонадзора и является неотъемлемой частью Паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП.

Приложение 5

к Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь

ПАСПОРТ готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 200___/200___ года выдан ____________________________________________________________________ (полное наименование потребителя тепловой энергии, адрес) на основании Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30 июня 2003г. №25/20 и акта проверки готовности от ____________ 200 ___ г. Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период __/__ года в _______ экз. прилагается. Председатель комиссии _____________________________ (должность, фамилия, инициалы, подпись) М.П. _________________________________________________________________________ #### Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора __________________________ ___________________________________________________________________________________________ (наименование, адрес) «______» __________ 200__г. № ___ Руководитель органа Госэнергонадзора ___________________________________ ____________________ (должность, фамилия, инициалы) (подпись) М.П.

1. Паспорт готовности заверяется печатью организации-потребителя и органа Госэнергонадзора и действителен только при наличии «Акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период __/__ года». 2. 1-ый экземпляр паспорта (и акт) хранится у потребителя. 2-ой экземпляр паспорта (и акт) хранится в органе Госэнергонадзора. 3-ий экземпляр паспорта (и акт) хранится в организации, назначившей комиссию. Один экземпляр паспорта (и акта) передается в энергоснабжающую организацию.

Приложение 6

к Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о невыполнении условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период _____/_____ года

от «____»______ 200___г.                                   ________________________________________

(руководителю теплоисточника, наименование, адрес)

________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Комиссия, назначенная приказом ______________________________________________

(полное наименование организации, адрес)

от ________ №____, на основании Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 30 июня 2003г. №25/20 в период с_________ по ________  провела проверку ______________________________________     ________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя энергии, адрес)

и установила, что не выполнены следующие условия готовности  к работе в ОЗП: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Вывод: потребитель не подготовлен к работе в ОЗП и не имеет права на получение Паспорта готовности.

Предписанные мероприятия по устранению выявленных нарушений и недостатков:

| № | Содержание мероприятий со ссылкой на технический нормативный правовой акт | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Председатель комиссии ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Члены комиссии 	   ___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

___________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

________________________                                    ________________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил

Руководитель  организации-потребителя энергии

_____________________                         	____________________

(должность, фамилия, инициалы)                              	(подпись)

Заключение о невыполнении условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП регистрируется в органе Госэнергонадзора.