|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дзяржаўная ўстанова**  **«Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»**  **(Дзяржэнергагазнагляд)**  **Фiлiял Дзяржаўнай установы**  **«Дзяржаўны энергетычны i**  **газавы нагляд»**  **па Магiлёўскай вобласцi**  **КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ**  **Слаўгарадская раённая энергагазiнспекцыя**  вул. Кастрычнiцкая, 3а, 213245, г. Слаўгарад  тэлефон/факс (8-02246) 7-14-40  УНП 193226714  Р/р. BY95AKBB30151055815287000000  у ААТ «ААБ Беларусбанк»  БIК AKBBBYХ |  | **Государственное учреждение**  **«Государственный энергетический и газовый надзор»**  **(Госэнергогазнадзор)**  **Филиал Государственного учреждения**  **«Государственный энергетический и газовый надзор»**  **по Могилёвской области**  **КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ**  **ОТДЕЛЕНИЕ**  **Славгородская районная энергогазинспекция**  ул. Октябрьская, 3а, 213245, г. Славгород  телефон/факс (8-02246) 7-14-40  УНП 193226714  Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000  в ОАО «АСБ Беларусбанк»  БИК AKBBBY2Х |

**«О подготовке электроустановок Руководителю предприятия**

**к грозовому сезону 2020 года»**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ**

В целях предотвращения нарушений электроснабжения и несчастных случаев от атмосфер-ных перенапряжений Славгородская районная энергогазинспекция в порядке осуществления государственного энергетического надзора предписывает Вам выполнить следующее.

1.Проверить соответствие требованиям ТНПА схемы расстановки грозозащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях Вашего предприятия **до 15 апреля 2020года.**

2.Произвести верховой осмотр всех воздушных линий электропередачи напряжением

6 кВ и выше (проверить состояние изоляторов,креплений проводов,опор,средств грозозащиты,

кабельных вставок, спусков заземления).

Выявленные повреждения устранить **до 15 апреля 2020года.**

3.Подключить грозоразрядники отключенные на зиму (грозоразрядники и заземляющие

устройства с истёкшим сроком очередных проверок испытать согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ТКП181-2009(02230) таблица Б.34.1. **до 15 апреля 2020года.**

4.Осмотр и установку грозоразрядников оформить актом **до 15 апреля 2020года.**

**О готовности электроустановок и линий электропередачи к грозовому сезону с представлением нижеперечисленных документов письменно за Вашей подписью и подписью лица, ответственного за электрохозяйство, сообщить в Славгородскую РЭГИ до 15 апреля 2020 года**.

На грозозащитное устройство, находящиеся в эксплуатации, должна быть следующая

документация:

а) согласованная предприятиями электросетей и Энергонадзор схема расстановки средств

грозозащитных устройств с указанием типов грозоразрядников;

б) протоколы испытаний и ревизии грозоразрядников;

в) протоколы замеров сопротивления заземления и осмотра заземляющих устройств;

г) акты на установку грозоразрядников;

д) протоколы испытания повышенным напряжением кабельных вставок;

е) журнал с результатами верховых осмотров воздушных линий электропередачи.

**Невыполнение Предписания в указанные сроки повлечет за собой применение санкций согласно Статьям 20.12, 20.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.**

**Славгородская районная энергогазинспекция**