|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дзяржаўная ўстанова** **«Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»****(Дзяржэнергагазнагляд)****Фiлiял Дзяржаўнай установы** **«Дзяржаўны энергетычны i** **газавы нагляд»****па Магiлёўскай вобласцi****КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ****Слаўгарадская раённая энергагазiнспекцыя**вул. Кастрычнiцкая, 3а, 213245, г. Слаўгарадтэлефон/факс (8-02246) 7-14-40 УНП 193226714Р/р. BY95AKBB30151055815287000000у ААТ «ААБ Беларусбанк»БIК AKBBBYХ |  | **Государственное учреждение****«Государственный энергетический и газовый надзор»****(Госэнергогазнадзор)****Филиал Государственного учреждения****«Государственный энергетический и газовый надзор»** **по Могилёвской области****КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ****ОТДЕЛЕНИЕ****Славгородская районная энергогазинспекция**ул. Октябрьская, 3а, 213245, г. Славгородтелефон/факс (8-02246) 7-14-40УНП 193226714Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000в ОАО «АСБ Беларусбанк»БИК AKBBBY2Х |

**«О подготовке электроустановок Руководителю предприятия**

**к грозовому сезону 2020 года»**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ**

 В целях предотвращения нарушений электроснабжения и несчастных случаев от атмосфер-ных перенапряжений Славгородская районная энергогазинспекция в порядке осуществления государственного энергетического надзора предписывает Вам выполнить следующее.

 1.Проверить соответствие требованиям ТНПА схемы расстановки грозозащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях Вашего предприятия **до 15 апреля 2020года.**

 2.Произвести верховой осмотр всех воздушных линий электропередачи напряжением

6 кВ и выше (проверить состояние изоляторов,креплений проводов,опор,средств грозозащиты,

кабельных вставок, спусков заземления).

 Выявленные повреждения устранить **до 15 апреля 2020года.**

 3.Подключить грозоразрядники отключенные на зиму (грозоразрядники и заземляющие

устройства с истёкшим сроком очередных проверок испытать согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ТКП181-2009(02230) таблица Б.34.1. **до 15 апреля 2020года.**

 4.Осмотр и установку грозоразрядников оформить актом **до 15 апреля 2020года.**

**О готовности электроустановок и линий электропередачи к грозовому сезону с представлением нижеперечисленных документов письменно за Вашей подписью и подписью лица, ответственного за электрохозяйство, сообщить в Славгородскую РЭГИ до 15 апреля 2020 года**.

На грозозащитное устройство, находящиеся в эксплуатации, должна быть следующая

документация:

 а) согласованная предприятиями электросетей и Энергонадзор схема расстановки средств

грозозащитных устройств с указанием типов грозоразрядников;

 б) протоколы испытаний и ревизии грозоразрядников;

 в) протоколы замеров сопротивления заземления и осмотра заземляющих устройств;

 г) акты на установку грозоразрядников;

 д) протоколы испытания повышенным напряжением кабельных вставок;

 е) журнал с результатами верховых осмотров воздушных линий электропередачи.

**Невыполнение Предписания в указанные сроки повлечет за собой применение санкций согласно Статьям 20.12, 20.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.**

**Славгородская районная энергогазинспекция**