Информационное письмо

В г. Солигорске Минской области 21.03.2026 ребенок 6 лет получил электротравму.

В ходе проверки было установлено, что мать пострадавшей покупала кофе в кофейном аппарате самообслуживания, расположенном вблизи многоквартирного, жилого дома по ул. Ленина в г. Солигорске. Кофейный аппарат модели JL300-ES7C производства компании Guangzhou Jetinno Intelligent Equipment Co., Ltd (KHP) был установлен вне здания, в нарушение требований инструкции по эксплуатации. В один из моментов, держась левой рукой за металлический поручень рядом расположенной лестницы, пострадавшая ладонью правой руки дотронулась до металлического подстаканника кофейни, после чего почувствовала удар электрическим током. В дальнейшем ребенок был доставлен в отделение реанимации детской больницы, где был установлен диагноз «электротравма».

Анализ информации, изложенной в паспортах и руководствах по использованию аппаратов по приготовлению горячих напитков позволяет дать ряд рекомендаций по соблюдению норм электробезопасности при подключении и эксплуатации данного оборудования.

- ﻿﻿﻿Аппараты по приготовлению горячих напитков относятся к электрооборудованию класса І по ГОСТ 12.2.007.0. При подключении оборудования данного класса к системе TN должна быть реализована такая мера защиты как, зануление (подключение аппарата должно быть выполнено от питающей трехпроводной сети (L, N, PE), нулевой защитный проводник - РЕ должен быть присоединяется к корпусу аппарата посредством специальной клеммы обозначенной знаком  )

Справочно: в результате не корректного перевода с иностранного языка инструкций по эксплуатации изготовителей оборудования зачастую указывается неверное требование по заземлению корпуса аппарата, что не соответствует требованиям

п. 413.1.3. ГОСТ30331.3 для системы ТN.

- ﻿﻿﻿В целях реализации такой меры защиты, как уравнивание потенциалов на корпусе оборудования предусмотрена клемма, обозначенная специальным знаком

для присоединения проводников основной или дополнительной

системы уравнивания потенциалов.

- ﻿﻿﻿В целях реализации такой меры защиты, как автоматическое отключение питание проектной организацией должны быть рассчитаны, и выбраны соответствующие уставки срабатывания расцепителя автоматического выключателя для защиты оборудования и питающей линии от токов короткого замыкания и перегрузки с учетом требований п. 413.1.3.4 ГОСТ30331.3, которым для системы IN нормируется время отключения аппарата защиты не более 0,4 секунды при возникновении аварийного режима.

- ﻿﻿﻿Поскольку данное оборудование относиться к передвижному, подключается через штепсельное соединение и содержит в конструкции электроводонагреватель в качестве дополнительной меры защиты от поражения электрическим током должно быть использовано устройство защитного отключения - УЗО п. 413.1.3.8 ГОСТ30331.3.

Не экономьте на собственной безопасности, содержите электроустановки в исправном

состоянии - это сохранит Вам жизнь и предотвратит ущерб Вашего имущества.

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

По Могилевской области